СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2016  года                                                	                                                   № 48

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

сельского  поселения Сорум

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской      Федерации»,  пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановлением       Правительства        Российской       Федерации  от    05     сентября     2013    года     №   782    «О    схемах     водоснабжения     и     водоотведения» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сорум.

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Сорум от 27 декабря 2013 года № 116 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского  поселения Сорум».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  сельского поселения Сорум                                                                                  М.М. Маковей

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения Сорум

от 10 мая 2016 года № 48

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сорум

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

СПИСОК РИСУНКОВ	5

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.	Ошибка! Закладка не определена.

А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.	6

Б) Нормативная правовая база.	7

В) Основные сведения о Белоярском районе	8

Г) Основные сведения о сельском поселении Сорум	11

РАЗДЕЛ 1	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	16

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	16

1.2	Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения	17

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	17

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	18

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	18

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	22

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	26

1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	26

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	26

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	27

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	27

РАЗДЕЛ 2	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	29

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	29

РАЗДЕЛ 3	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	31

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	31

3.2	Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	31

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)	31

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	32

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	38

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	38

РАЗДЕЛ 4	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	40

4.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	40

РАЗДЕЛ 5	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	42

РАЗДЕЛ 6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	44

РАЗДЕЛ 7	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	46

КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	47

РАЗДЕЛ 1	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	47

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения	47

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	48

1.2.1	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	51

1.2.2	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	52

1.2.3	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	52

1.2.4	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	52

1.2.5	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	54

1.2.6	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	54

1.2.7	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения	55

РАЗДЕЛ 2	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	56

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	56

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	56

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	56

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	57

РАЗДЕЛ 3	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	58

РАЗДЕЛ 4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	60

РАЗДЕЛ 5	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	63

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Выкопировка из топокарты с расположением водозабора	19

Рисунок 1.2 – Результаты проведения контроля качества питьевой воды	25

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп	33

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп	37

Рисунок 1.1 – Схема размещения места сброса сточных вод	50

Рисунок 1.2 – Функциональная схема работы КОС-400	50

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Состав и характеристика насосного оборудования	22

Таблица 2.1 – Целевые показатели Сорумского ЛПУ МГ	30

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»	31

Таблица 3.2 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.	31

Таблица 3.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды	32

Таблица 3.4 - Характеристики водозаборных сооружений	38

Таблица 3.5 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях	38

Таблица 3.6 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г	38

Таблица 3.7 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	39

Таблица 3.8 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	39

Таблица 5.1 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения	43

Таблица 6.1 – Целевые показатели Сорумского ЛПУ МГ (с.п. Сорум)	45

Таблица 1.2 – Состав и характеристики системы водоотведения с.п. Сорум	49

Таблица 1.2 – Состав и характеристика приборов учета	51

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»	56

Таблица 2.2 – Баланс отведения стоков за 2014г. по сельскому поселению Сорум	57

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения	59

Таблица 4.1– Целевые показатели Сорумского ЛПУ МГ (с.п. Сорум)	62

# ВВЕДЕНИЕ

# А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Сорум Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - с.п. Сорум) разрабатывается в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении" (редакция от 28.11.2015).

Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Сорум разрабатывается Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» (далее - ООО ИТЦ «КЭР») по муниципальному контракту №26815/ЖКХ/д от 10.12.2015, заключенному с Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в объеме требований технического задания указанного муниципального контракта и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Представленные в схеме водоснабжения и водоотведения решения разработаны с учетом Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакция от 28.11.2015) и нормативных требований по водоснабжению и водоотведению населенных объектов, промышленных предприятий, действующих на территории Российской Федерации.

Цель проекта:

Разработка схемы централизованных систем водоснабжения и водоотведения с.п. Сорум на период до 2025 года для обеспечения нового строительства и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения, для решения задач по развитию и повышению надежности этой системы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества коммунальных услуг, для улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения.

До начала разработки схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Сорум ООО ИТЦ «КЭР» проведено предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения с.п. Сорум.

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного исследования, выполненного специалистами ООО ИТЦ «КЭР» и приведённой в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения, являлись:

- Специалисты структурных подразделений Администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Управление жилищного хозяйства, Управление по архитектуре и градостроительству;

- Организация, занятая в сфере водоснабжения и водоотведения по с.п. Сорум – Сорумское линейно-производственное управление магистральных газопроводов филиал Общества с ограниченной ответственностью ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее – Сорумское ЛПУ МГ)

Запросы для получения исходных данных, в том числе формы опросного листа, направлены ООО ИТЦ «КЭР» в адрес Администрации Белоярского района письмом по электронной почте и письмом от 11.11.2015 № 827.

Ответы на запросы отправленные ООО ИТЦ «КЭР» получены от заинтересованных организаций (учреждений) по электронной почте.

# Б) Нормативная правовая база.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Сорум ООО ИТЦ «КЭР» основывалось на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов и технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения с.п. Сорум, являющегося приложением к муниципальный контракту:

федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014).

федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015).

федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.

свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*.

свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85.

свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

# В) Основные сведения о Белоярском районе

Общая информация

Белоя́рский район — муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, образованное в ходе муниципальной реформы на основе города областного значения Белоярский.

Общий земельный фонд муниципального образования составляет 4,16 млн.га. Особенность рельефа способствует активному процессу заболачивания, доля болот и водоемов в земельных угодьях составляет 25, 5%. Среди земельных ресурсов наибольшей ценностью обладают оленьи пастбища, которые занимают 26, 3% площади района.

Центр района – город Белоярский, который расположен на 63о и 41/ северной широты и 66о и 94/ восточной долготы, на западе Белоярского района, в 380 км к северу от города Ханты-Мансийска, на левом берегу реки Казым.

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом.

Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Климатическая характеристика

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера.

Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Рельеф

Территория Белоярского района располагается в низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 метра (Сибирские Увалы). Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть на территории Белоярского района хорошо развита. Основной водной артерией является р. Обь — самая большая река России по площади водосбора, протекающая в западной части района. Из крупных рек по территории протекает р. Казым, пересекающая практически всю территорию района и впадающая в р. Обь. Реки замерзают обычно в конце октября — начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая, то есть большую часть года, они находятся подо льдом.

В Белоярском районе множество озёр, большинство из которых не имеют названия. Наиболее крупными являются Нумто, Ай-Новы-Йинг-Лор и Ун-Новы-Йинг-Лор, являющиеся памятниками природы регионального значения.

Административно-территориальное устройство района

Муниципальные образования в границах территории Белоярского района:

- городское поселение Белоярский, с находящимся в его составе населенным пунктом городом Белоярский (административный центр);

- сельское поселение Верхнеказымский, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Верхнеказымский (административный центр);

- сельское поселение Казым, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Казым (административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск;

- сельское поселение Лыхма, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Лыхма (административный центр);

- сельское поселение Полноват, с находящимися в его составе населеннымипунктами: село Полноват (административный центр), деревня Пашторы, селоВанзеват, село Тугияны;

- сельское поселение Сорум, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сорум (административный центр);

- сельское поселение Сосновка, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сосновка (административный центр).

Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом. Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера. Климат Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Территория Белоярского района богата лесными ресурсами (на 45 % покрыта лесами). Основными породами являются сосна, береза, ель, кедр, лиственница. Запасы древесины, пригодной для заготовки, составляют более 224 млн м³ по хвойным породам и около 22 млн м³ по лиственным. Местные леса являются естественной средой произрастания дикоросов, пригодных для питания и, следовательно, промышленной переработки. Потенциальные запасы ягод составляют порядка 60 тыс. т, грибов — 30 тыс. т, орехов — 0,7 тыс. т, лекарственных растений — 6 тыс. тонн.

Рыбохозяйственный водный фонд Белоярского района представлен р. Обь, её притоками и озёрами, в которых обитают около 20 видов промысловых рыб — осетровые (осетр, стерлядь), сиговые (нельма, муксун, пелядь), частиковые (язь, плотва, карась), налим, щука, окунь, ерш, лещ. Однако промысловый запас рыбных ресурсов с одного гектара водоемов незначительный — около 2,5 кг.

Чрезвычайно богат и животный мир Белоярского района, в том числе охотничье-промысловыми видами животных и птиц (бурый медведь, волк, соболь, куница, красная лисица, белка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, кроншнеп, вальдшнеп и др.).

Стратегически значимыми для развития территории являются запасы углеводородов. Наиболее крупные разведанные месторождения — Пахромское газоконденсатное, Верхне-Казымское, Ватлорское, Северо-Ватлорское, Сурьёганское, Ветсортское, Верхне-Лунгорское, Лунгорское нефтяные. В Белоярском районе также имеется ряд перспективных месторождений, требующих дополнительной разведки для уточнения размеров площадей и запасов нефти.

Помимо нефтегазовых ресурсов на территории Белоярского района имеется ряд месторождений минерально-строительного сырья. Территория Белоярского района располагает ресурсами кирпичных и керамзитовых глин, строительных, преимущественно мелкозернистых песков, песчано-гравийных смесей, кремнисто-опаловых пород, что определяет высокие перспективы развития в Белоярском районе индустрии строительных материалов.

В Белоярском районе 12 населённых пунктов в составе 1 городского и 6 сельских поселений:

Таблица 1 – Состав Белоярского района

| № п/п | Наименование поселение | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение Белоярский | город Белоярский |
| 2 | сельское поселение Полноват | село Полноват |
|  |  | деревня Пашторы |
|  |  | село Ванзеват |
|  |  | село Тугияны |
| 3 | сельское поселение Лыхма | поселок Лыхма |
| 4 | сельское поселение Сосновка | поселок Сосновка |
| 5 | сельское поселение Казым | село Казым |
|  |  | деревня Нумто |
|  |  | деревня Юильск |
| 6 | сельское поселение Сорум | поселок Сорум |
| 7 | сельское поселение Верхнеказымский | поселок Верхнеказымский |

# Г) Основные сведения о сельском поселении Сорум

Сельское поселение Сорум расположено на территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области.

Административный центр — поселок Сорум.

Статус и границы сельского поселения Сорум установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Климатическая характеристика

Сельское поселение Сорум расположено на севере Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Поселение находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного климата, характеризующейся умеренно теплыми, влажными климатическими условиями, с холодной зимой и теплым коротким летом. Западно-Сибирская равнина, обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения взаимодействия сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных арктических из Атлантики и Северного Ледовитого Океана. Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время года.

Зимняя циркуляция воздуха устанавливается в ноябре. В первую половину зимы относительно велико влияние атлантических циклонов, во второй половине доминирует сибирский антициклон. В апреле антициклон разрушается и увеличивается повторяемость южных циклонов. Летом господствуют воздушные потоки северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южные и юго-западные, летом - северные и северо-западные направления. Средняя скорость ветра составляет 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района характерные продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году, а первые заморозки обычно появляются в течение первых десяти дней октября, хотя первые заморозки иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах.

Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими 100С, обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва, максимальный уровень промерзания - до глубины 3,0 м (вероятность один раз в пятьдесят лет). Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-100С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха на территории. Сухих дней с относительной влажностью воздуха менее 30% обычно бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что сыграет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха – минус 17 0С, ночная – минус 24 0С. Снег сухой, выпадает часто (13-16 дней в месяц). Часты метели (20-30 дней). К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода неустойчивая. Преобладающая дневная температура воздуха 18 0С, ночная 14 0С (абс. макс. 340С). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы.

Рельеф

Рельеф оказывает большое влияние на природные процессы и хозяйственную деятельность человека. Велико значение рельефа при проведении дорог, выборе строительных площадок, размещении сельскохозяйственных угодий и других условиях жизни людей.

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м)

На территории поселения преобладают аллювиальные равнины. Углы наклона рельефа незначительны и колеблются от 0,50 до 1.50.

Глубина вертикального расчленения рельефа, характеризующая превышение водоразделов над урезами рек и озер, не превышает 10 м. Густота линейного расчленения рельефа, определяющая средние расстояния между соседними понижениями рельефа, характеризуется как сильная (от 1,2 до 0,6 км).

Инженерно-геологические условия

Территория поселения сложена породами четвертичного возраста. Она является геологической средой всех возводимых в районе сооружений, поэтому инженерно-геологическая характеристика включает в первую очередь изучение состава и свойств приповерхностных отложений, развитых до глубины 15-20 м. В разрезах приповерхностных отложений на территории поселения выделен аллювиальный стратиграфо-генетический комплекс пород, внутри этого комплекса выделяются пески мелкие и пылеватые с прослоями супесей и суглинков.

В пределах территории проектирования распространены верховые, низинные и переходные болота.

Эрозионная деятельность постоянных водотоков. Наиболее интенсивно в настоящее время развивается эрозионно-аккумулятивная деятельность реки, которая сводится к боковой эрозии, что подтверждается значительной шириной поймы, интенсивным меандрированием русел, обратными уклонами поверхности террас. Эрозионная деятельность способствует образованию обвально-осыпных явлений.

Эрозионная деятельность временных водотоков. Огромную работу по преобразованию рельефа, осложнению инженерно-геологической обстановки участков, прилегающих к руслам рек, проводят временные водотоки. С их деятельностью связано образование промоин, мелких и глубоких, ветвящихся и нередко энергично растущих оврагов на надпойменных террасах и междуречных равнинах.

Образование оврагов резко усиливается при хозяйственном освоении территории, что обусловлено, прежде всего, уничтожением растительного покрова. Поэтому при освоении территории необходимо учитывать возможность широкого развития овражной эрозии, особенно на приречных участках, так как недоучет ее может привести к разрушению больших массивов.

Гидрогеологические условия

Общий рисунок гидрографической сети территории проектирования определяется тектоническими и геоморфологическими ее особенностями.

Гидрография поселения представлена реками Сорум, Харъёхан, Хулъёхан, Сопъёхан.

Наиболее крупной является река Сорум.

Река Сорум имеет длину 190 км, площадь её водосборного бассейна — 5290 км². Река впадает в Казым на 224 км по левому берегу. По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения Иртыша до впадения реки Северная Сосьва, речной подбассейн реки — бассейны притока Оби от Иртыша до впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Среднегодовой слой испарения с водной поверхности составляет 300 мм. Суммарное испарение с речных водосборов составляет 450 мм.

Генетический тип озерной котловины – болотный. Озерность территории поселения составляет 10%. Степень заболоченности территории 10%. Густота речной сети – 0,28 км/км2.

В целом около 20% территории поселения занимают болота и водные объекты, земли, которые не могут быть полноценно вовлечены в градостроительную деятельность с учетом сложных условий их освоения.

В гидрогеологическом плане территория поселения относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну.

Добыча подземных вод для хозяйственно – питьевых нужд поселения осуществляется путем эксплуатации водозаборных скважин из подземного куртамышского водоносного горизонта.

Воды, используемые для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, относятся к верхнему гидрогеологическому этажу. Воды этажа пресные, с минерализацией преимущественно до 1 г/ дм3. Мощность гидрогеологического этажа до 300 м.

Обеспеченность населения утвержденными запасами пресных вод составляет 0,1-0,5 м3/сут.

Почва

Почва как компонент экосистемы выполняет в ней совершенно определенную работу и обладает для этого собственным механизмом функционирования. Структура и динамика растительности на территории, не принимая во внимание климатические условия, в основном предопределена особенностями почвенного покрова.

Согласно почвенно-географическому районированию, территория поселения расположена в центральной, таежно-лесной области Западно-Сибирской провинции глеево-подзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв. На территории поселения распространены аллювиальные почвы, часто приуроченные к притеррасным областям пойм. Эти почвы развиваются на аллювиальных отложениях тяжелого механического состава, в основном под болотной растительностью, в условиях постоянного переувлажнения паводковыми и грунтовыми водами. Они формируются в результате сочетания болотного и аллювиального процессов, проявляющихся в виде заплывания почвенного профиля при затоплении территорий речными водами.

В пределах территории поселения основными элементами лесонасаждений естественного происхождения является сосна, ель, шиповник иглистый, лиственница сибирская, морошка приземистая.

Карта (схема) границ сельского поселения Сорум представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Карта (схема) границ сельского поселения Сорум

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определении данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

На территории сельского поселения Сорум организовано централизованное водоснабжение.

Система водоснабжения в административных границах включает в себя вместе и по отдельности следующие объекты:

водозаборные узлы (далее - ВЗУ), состоящие из артезианских скважин, индивидуальных подземных водозаборов (скважин и колодцев), систем очистки воды, резервуаров чистой воды;

водопроводные сети, с расположенными на них водоразборными колонками и пожарными гидрантами;

абонентские вводы и устройства потребителей воды.

С использованием объектов системы централизованного водоснабжения осуществляется снабжение водой питьевого качества людей проживающих в многоквартирных домах и прочих потребителей социальной сферы в сельском поселении Сорум и производственных объектов Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (компрессорная станция). Для этого в сельском поселении Сорум организована совокупность мероприятий и сооружений по обеспечению населенного пункта доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве, которые предусматривают механизированный забор воды из источников, ее очистку и доставку потребителям сетью водопроводных труб.

На территории  сельского поселения Сорум основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские воды. Качество артезианской воды на территории сельского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Мутность», «Цветность», «Марганец», «Железо».

Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями осуществляется контроль качества исходной воды подаваемой в трубопроводы, на объектах системы водоснабжения и у потребителей.

Структуру централизованного водоснабжения сельского поселения Сорум составляют:

объекты для забора воды из подземных источников и специальной очистки воды, с целью доведения состава воды до питьевого качества;

объекты транспортировки воды.

Объекты централизованной системы водоснабжения, расположенные в административных границах сельского поселения Сорум, находятся:

в частной собственности ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Сорум осуществляет Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Сельское поселение Сорум входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Административным центром с.п. Сорум является поселок Сорум. Таким образом, единственной эксплуатационной зоной централизованного водоснабжения с.п. Сорум является поселок Сорум:

эксплуатационная зона водоснабжения Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» включает в себя объекты централизованного водоснабжения в поселке Сорум.

## Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

На территории сельского поселения Сорум отсутствуют зоны, не охваченные централизованным водоснабжением потребителей.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Сорум сложилась единственная технологические зона централизованного водоснабжения.

В технологической зоне водоснабжения поселка Сорум осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в поселке и объектов компрессорной станции (далее - КС),обслуживаемых Сорумским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водозабор с десятью артезианскими скважинами, водопроводные очистные сооружения и водопроводные сети. Деятельность в этой зоне осуществляет Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Сорум сложилась зона централизованного водоснабжения.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» на территории поселка Сорум установлено:

На балансе Сорумского ЛПУМГООО «Газпром трансгаз Югорск» имеется один водозабор на атлым-новомихайловском водоносном горизонте.

Существующий водозабор располагается в 250 метрах севернее поселка Сорум и в 150 метрах южнее компрессорной станции, в Белоярском районе Тюменской области. Водозабор эксплуатируется с 1974 года для водоснабжения поселка Сорум и объектов компрессорной станции.

Водозабор состоит из десяти скважин, расположенных линейно. Скважины № 601, 612, 605, 606, 608, 609, 610 – эксплуатационные, скважины № 604, 607, 611 – наблюдательные. Все водозаборные скважины оборудованы павильонами.

Из водозаборных скважин по водоводам с помощью насосов вода подается на станцию обезжелезивания, где происходит очистка воды от солей железа. Очищенная и обеззараженная питьевая вода подается в резервуары-накопители, и дальше по напорно-разводящей сети для нужд поселка и компрессорной станции.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создана зона санитарной охрана, состоящая из трех поясов:

1 пояс – зона строго режима – установлен в радиусе 30 метров вокруг каждой скважины;

2 пояс – защищает подземный горизонт от микробного загрязнения, граница зоны санитарной охраны радиусом 64 метра вокруг скважин;

3 пояс – граница зоны санитарной охраны 64 метра вниз по потоку подземных вод, 2600 метров вверх по потоку подземных вод, в стороны от направления потока 151 метр.

Выкопировка из топокарты с расположением водозабора представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Выкопировка из топокарты с расположением водозабора

Оборудование скважин  находятся в удовлетворительном состоянии. Скважины пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №601 (1-73) пробурена в 1973 г. и имеет общую глубину 115 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 18 м3/ч, статический уровень – 9 м, динамический – 43,5 м.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 273 мм, в интервале от 0 до 15 м;

фильтровая колонна диаметром 219мм на глубине от 0 до 101 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0 до 101 м;

фильтрующей части на глубине от 101 до 112 м;

отстойника на глубине от 112 до 115 м.

Тип фильтра – сетка монолавсановая, каркаса полотняного плетения №Л-23. Отверстия каркаса диаметром 30 мм в количестве 30 шт на 1 п.м. скважиной вскрыт водоносный горизонт, приуроченный к пескам кварцевым, слюдистым, мелко – тонкозернистым.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат на глубине 50-55 м типа ЭЦВ 6-16-110. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №612 (603) пробурена в 2003 г. и имеет общую глубину 118,8 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 27 м3/ч, удельный дебит – 3,8 м3/ч, статический уровень – 12 м, динамический – 19 м.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 325 мм, в интервале от 0,7 до 118,8 м;

фильтровая колонна диаметром 219 мм на глубине от 0,5 до 42 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0,7 до 97,09 м;

фильтрующей части на глубине от 97,09 до 108,2 м;

отстойника на глубине от 108,2 до 108,8 м.

Тип фильтра – сетчатый на щелевом каркасе с гравийной обсыпкой. Цементаж скважины – технической колонны, от башмака до устья скважины.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-10-140. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №605 пробурена в 2007 г. и имеет общую глубину 105 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 28 м3/ч, удельный дебит – 2,2 м3/ч, статический уровень – 9,3 м, динамический – 22 м.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 325 мм, в интервале от 0,5 до 35 м;

фильтровая колонна диаметром 219 мм на глубине от 0,5 до 105 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0,5 до 105 м;

фильтрующей части на глубине от 84 до 92 м;

глухой части на глубине от 92 до 96 м;

фильтрующей части на глубине от 96 до 103 м;

отстойника на глубине от 103 до 105 м.

Тип фильтра – сетчатый на щелевом каркасе с гравийной обсыпкой. Сетка лавсановая, галунного плетения, № 32.Затрубное цементирование эксплуатационной колонны диаметром 325 мм произведено в интервале от 0 до 35,0 м.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат типа DAB 250. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №606 (6-81) пробурена в 1989 г. и имеет общую глубину 109 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 20 м3/ч, статический уровень – 9,5 м, динамический – 41,5 м.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 325 мм, в интервале от 0 до 109 м;

фильтровая колонна диаметром 168мм на глубине от 97 до 107 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0 до 91 м;

фильтрующей части на глубине от 91 до 107 м;

отстойника на глубине от 107 до 109 м.

Тип фильтра – каркасный, сетчатый с проволочной обмоткой в интервале от 0 до 11 м. диаметр отверстий 20 мм, количество отверстий – 40 шт на 1 п.м, Сетка лавсановая.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-10-140. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №608 пробурена в 2006 г. и имеет общую глубину 115 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 26 м3/ч, удельный дебит – 4,64 м3/ч, статический уровень – 12,3 м, динамический – 17,9 м.

Эксплуатационная колонна состоит из: надфильтровой части диаметром 219 мм длиной 90,0 м, фильтра 2 диаметром 219 мм длиной 5,0 м, установленного в интервале от 90,0 м до 95,0 м, глухой части диаметром 291 мм длиной 5,0 м, фильтра 1 диаметром 219 мм длиной 10,0 м, установленного в интервале от 100,0 м до 110,0 м и отстойника диаметром 219 мм длиной 5,0 м. Фильтра сетчатые на щелевых каркасах с гравийной обсыпкой. Сетка лавсановая, галунного плетения, № 32.

Затрубное цементирование обсадной колонны диаметром 426 мм произведено в интервале от 0 до 10,5 м. Затрубное цементирование эксплуатационной колонны диаметром 325 мм произведено в интервале от 0 до 72,0 м.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат типа DAB 250. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №610 пробурена в 1999 г. и имеет общую глубину 120 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 28 м3/ч, статический уровень – 10 м.

Конструкция скважины:

обсадная колонна диаметром 325 мм, в интервале от 0.5 до 80 м;

фильтровая колонна диаметром 219мм на глубине от 0 до 120 м.

Фильтровая колонна состоит из:

надфильровой части на глубине от 0,5 до 96 м;

фильтрующей части на глубине от 96 до 111 м;

отстойника на глубине от 111 до 120 м.

Тип фильтра – сетчатый на перфорированном каркасе с гравийной засыпкой. Цементаж скважины – от 80 м до устья.

Для подъема воды из недр установлен центробежный скважинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-10-110. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №621 пробурена в 2013 г. и имеет общую глубину 116 м от поверхности земли. Дебит скважины составляет 24 м3/ч, удельный дебит – 2,18 м3/ч, статический уровень – 12 м, динамический – 23 м.

Колонна обсадных труб диаметром 219 мм от +0,7 м до 116 м.

Колонна обсадных труб диаметром 325 мм от +0,5 м до 90,0 м.

Эксплуатационная колонна состоит из: надфильтровой части диаметром 219 мм длиной 90,0 м, фильтрующей части диаметром 219 мм длиной 20,0 м, установленной в интервале от 90,0 м до 110,0 м и отстойника диаметром 219 мм длиной 6,0 м. Фильтр сетчатый на щелевом каркасе с гравийной обсыпкой. Сетка лавсановая, галунного плетения, № 32.

Затрубное цементирование обсадной колонны диаметром 325 мм произведено в интервале от 0 до 90 м.

Для подъема воды из недр установлен воздушный компрессор типа ПВ–10/8М1. Состав и характеристика насосного оборудования представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Состав и характеристика насосного оборудования

| Наименование узла и его местоположение | № скважины | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |
| поселок Сорум |
| ВЗУ | 601 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 8 |
|  | 612 (603) | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
|  | 605 | DAB 250 | 15 | 130 | - |
|  | 606 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |
|  | 608 | DAB 250 | 15 | 130 | - |
|  | 610 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 |
|  | 621 | ПВ-10/8М1 | 276 | 70 | 74 |
|  | 604* | - | - | - | - |
|  | 607* | - | - | - | - |
|  | 611* | - | - | - | - |
| * - наблюдательные скважины |

Выводы по результатам технического обследования ВЗУ в поселке Сорум:

а) Паспорта на скважины – имеются.

б) Оборудование скважин  находятся в удовлетворительном состоянии. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.

в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб.

г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм.

д) Зоны санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возможен.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории сельского поселения Сорум водоснабжение компрессорной станции Сорумского ЛПУ МГООО «Газпром трансгаз Югорск» и жилого поселка Сорум осуществляется водами подземного горизонта через скважины, путем эксплуатации водозабора.

Из водозаборных скважин по водоводам с помощью насосов вода подается на станцию обезжелезивания, где происходит очистка воды от солей железа.

Станция обезжелезивания состоит из 3 блок-боксов производительностью 400 м3/сут каждый. Станция обезжелезивания в комплектно-блочном исполнении общей проектной производительностью 1000м3/сут. (3 типовых комплектно- блочных бокса заводской готовности: 2 блок-бокса ВОС-400 и 1 блок-бокс ВОС-200).

В 1 и 2 блоках-боксах предусмотрена двухступенчатая система фильтрования на напорных фильтрах, 3 блок-бокс – одноступенчатая система очистки. В качестве фильтрующей загрузки используется кварцевый песок. Крупность фракций кварцевого песка: 8 – 12 мм; 5 – 8 мм. Фильтра по мере загрязнения промываются свежей водой в течение 1 часа, через 2 суток. Замена кварцевого песка осуществляется 1 раз в 2 года.

Очищенная питьевая вода проходит стадию обеззараживания на установках ОС – 5А. Установка состоит из камеры обеззараживания, с установленными на ней УФ-датчиком, блока ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат) и пульта управления. Обрабатываемая вода поступает в камеру обеззараживания, где подвергается воздействию УФ – излучения газоразрядных ртутных бактерицидных ламп низкого давления, помещенных в защитные кварцевые чехлы.

Очищенная питьевая вода подается в резервуары-накопители емкостью 1000 м3 и 500 м3, и дальше для нужд поселка и компрессорной станции.

Технологическая схема очистки

Способ очистки - окисление и напорная фильтрация через каталитически-активные и сорбционные фильтрующие материалы. Состав сооружений станции:

насосная станция исходной воды;

аэрационная колонна;

автоматическая установка осветления и механической очистки;

автоматическая установка удаления железа и марганца;

автоматическая установка угольной фильтрации;

установка ультрафиолетового обеззараживания;

комплекс приготовления и дозирования гипохлорита натрия;

насосная станция чистой воды;

резервуары чистой воды;

резервуары грязной промывной воды;

приборы контроля и автоматики;

технологические трубопроводы и запорная арматура.

Количество воды, получаемое на данных очистных сооружениях, недостаточно для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд с.п. Сорум. Для получения необходимого количества воды питьевого качества требуется строительство новых водопроводных очистных сооружений.

При проведении технического обследования станции очистки воды в поселке Сорум установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Применяемая технологическая схема водоподготовки соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Контроль качества воды.

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляет химическая лаборатория Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Контроль питьевой воды по микробиологическим и паразитологическим показателям, радиационная безопасность осуществляется бактериологической лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в Белоярском районе и в Березовском районе» на основании заключения договора.

Производственная химическая лаборатория Сорумского ЛПУ МГ осуществляет производственный контроль химических, органолептических показателей.

Лаборатория обеспечена условиями для получения достоверной точной аналитической информации при проведении анализов, прошла оценку состояния и имеет свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 103, выданное 10 декабря 2011 года и действительное на пять лет (до декабря 2016 года).

Обоснование выбора химических веществ, показателей бактериального, вирусного, паразитарного загрязнений, радиационной безопасности для производственного контроля регламентируется Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1074-01, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

При исследовании очищенной воды в перечень показателей включены те показатели, которые находятся в воде источника. В процессе водоподготовки вода не загрязняется дополнительными химическими соединениями. Очистка производится путем фильтрации через кварцевый песок, поэтому дополнительного загрязнения не происходит.

Обеззараживание воды происходит бактерицидными лампами, что устраняет внесение в воду дополнительных химических соединений.

В рабочую программу для производственного контроля включены микробиологические и паразитологические показатели, термотолерантные и общие колиформные бактерии.

Радиационная безопасность воды контролируется по двум показателям общая α – радиоактивность и общая β – радиоактивность.

Приоритетными показателями, включаемыми в рабочую программу производственного контроля, являются вещества 1 и 2 классов опасности при концентрациях ≥ 0,5 ПДК, а также показатели, отражающие санитарное состояние сетей: мутность, ион аммония, нитриты, нитраты.

Из указанных в СанПиН обобщенных показателей в обязательном порядке включены в рабочую программу производственного контроля водородный показатель, перманганатная окисляемость, жесткость, сухой остаток.

Согласно предоставленным данным Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», результаты проведения производственного контроля качества питьевой воды холодного и горячего водоснабжения за 2014 год и период 01.01.2015 – 30.08.2015 года представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Результаты проведения контроля качества питьевой воды

Из представленных результатов производственного контроля качества питьевой воды холодного и горячего водоснабжения видно, что качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Мутность», «Цветность», «Железо».

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории поселка Сорум на водозаборных сооружениях расположены насосные центральные станции для повышения напора (давления) воды.

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснабжения Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансаз Югорск» установлено:

Исходная вода от скважин подается на водоочистные сооружения насосами 1-го подъема. Состав и характеристики насосного оборудования 1-го подъема представлены в пункте 1.4.1 настоящего документа в таблице 1.1.

В результате технического обследования насосов 1-го подъема установлено, что оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Очищенная питьевая вода подается в резервуары чистой воды объемом1000 м3 и 500 м3, и далее насосами 2-го подъема - для нужд жилого поселка и компрессорной станции. Суммарная производительность насосов станции 2-го подъема составляет 1100 м3/сут.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», занятого в сфере водоснабжения с.п. Сорум, находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов. Эксплуатацию водопроводных сетей от объектов водозабора непосредственно до потребителей осуществляет Сорумский ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Транспортировка и распределение воды осуществляется по водоводам, диаметр которых различен:

219 мм - водовод до поселка от станции 2-го подъема;

108 мм - водовод от скважин до станции обезжелезивания;

100-150 мм - разводящая сеть.

Материал, используемый для водоводов, сталь и полиэтилен. Сети водопровода в основном  проложены совместно с тепловыми сетями.

Схема водоснабжения кольцевая, что приводит к  не отлаженному гидравлическому режиму  работы, обуславливает частые аварии и ухудшение качества подаваемой потребителям воды.

Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

Сети водопровода в основном  проложены совместно с тепловыми сетями.Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

В результате технического обследования водопроводных сетей на территории поселка Сорум были выявлены недостатки:

большой износ оборудования и сетей, что снижает надёжность системы водоснабжения.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Водоснабжение на территории сельского поселения Сорум осуществляет СорумскийЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Опрос представителей указанной организации, а также материалов собранных при разработке схемы водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения:

вода поступающая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  и ГОСТ Р 51232-98;

большой износ оборудования и водопроводных сетей, что снижает надёжность системы водоснабжения.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения Сорум организована система централизованного горячего водоснабжения. К системе централизованного горячего водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в поселке Сорум, а так же объекты нежилого фонда.

Горячее водоснабжение обеспечивает существующая котельная № 2, установленной мощностью 5,4 Гкал/час.

Система горячего водоснабжения в сельском поселении Сорум – закрытая. Горячая вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается на котельных указанных выше. Холодная вода для нагревания забирается из поселкового водопровода с дополнительной очисткой. Циркуляция теплоносителя по системе обеспечивается насосами горячего водоснабжения.

Трубопроводы системы централизованного горячего водоснабжения в поселке Сорум проложены в двухтрубном исполнении диаметрами от 50 до 150 мм, протяженностью 4688 м. материал трубопроводов – сталь, теплоизоляционный материал – минеральная вата. Способ прокладки – надземный на низких опорах, а так же подземный бесканальный.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Белоярского района входит в зону прерывистого распространения многолетних мерзлых пород. Мерзлотные явления наблюдается на всей территории.

Согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП2.02.01-83*, нормативная глубина промерзания грунта на территории Белоярского района Тюменской области (значения взяты по ближайшему населенному пункту - Октябрьский) составляет:

для суглинков и глин 2,16 м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 2,63 м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 2,81 м;

для крупнообломочных грунтов 3,19м.

Сельское поселение Сорум относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, глубина заложения труб систем водоснабжения, считая до низа, составляет:

для суглинков и глин 2,66* м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 3,13* м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 3,31* м;

для крупнообломочных грунтов 3,69* м.

*- меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах сельского поселения Сорум владеет на законном основании ООО «Газпром трансгаз Югорск»  (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в поселке Сорум осуществляет Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2008 году получено от Управления по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области право добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Сорумскойкомпрессорной станции. Основание – лицензия на право пользования недрами серии ХМН, номер - 02298, вид – ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 02.07.2017. Участок имеет статус горного отвода.

Приложением к лицензии установлены условия пользования недрами, а именно максимальный разрешенный водоотбор по участкам водозабора – 722 м3/сут.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Сорум на период до 2025 года являются:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

внедрение энергосберегающих технологий;

повышения надежности системы водоснабжения;

улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения  являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013), «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По полученной информации от ресурсоснабжающей организации разрабатывались целевые показатели деятельности организаций занятых в сфере водоснабжения на территории муниципального образования на 2014 год плановые (ожидаемые) в разрезе требуемых для схем водоснабжения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Информация по целевым показателям за 2014 год представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Целевые показатели Сорумского ЛПУ МГ

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,28 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 2,29 |

# БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общие балансы подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке составлены по организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Сорум. Деятельность на территории сельского поселения Сорум осуществляет Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2012-2014 гг. в с.п. Сорум, составленный по отчетным данным Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 303,1 | 302,0 | 231,4 |
| Собственные нужды | тыс. м3/год | 35,00 | 38,9 | 10,0 |
| Неучтенные расходы | тыс. м3/год | 3,40 | 0,0 | 2,8 |
| То же в % в поданной в сеть | % | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| Реализовано | тыс. м3/год | 264,7 | 263,1 | 218,6 |

## Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Сельское поселение Сорум входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Административным центром с.п. Сорум является поселок Сорум. Таким образом, централизованное водоснабжение сложилось в поселке Сорум.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Сорум сложилась единственная технологическая зона централизованного водоснабжения – технологическая зона водоснабжения Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012 – 2014 гг. представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 |
| Сосновское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |
| Поднято питьевой воды | 0,83 | 303,1 | 0,83 | 302,0 | 0,63 | 231,4 |
| Потребление питьевой воды (реализация), в том числе: | 0,73 | 264,7 | 0,72 | 263,1 | 0,60 | 218,6 |

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по сельскому поселению Сорум по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей составлен по отчетным данным Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». В таблице 3.3 приводится структурный баланс реализации воды за 2012-2014 гг. по сельскому поселению Сорум с разбивкой по составляющим.

Таблица 3.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сорумское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск" |
| Подано потребителю в т.ч. | тыс.м3 | 264,7 | 260,8 | 218,6 |
|  население | тыс.м3 | 55,5 | 63,9 | 68,3 |
|  бюджетные организации | тыс.м3 | 3,4 | 2,1 | 3,0 |
|  прочие организации | тыс.м3 | 205,8 | 194,8 | 147,4 |
| Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения | чел. | - | 1689 | 1677 |

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры» установлен и действует до настоящего времени порядок определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе приложением №1 установлены нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги.

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп приведен на рисунке 3.1.

Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги используются новые, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от11.08.2014 №38-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11 ноября 2013 года №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры» (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

Организациями, осуществляющими деятельность по холодному водоснабжению на территории сельского поселения Сорум, не организован коммерческий учет питьевой воды на ВЗУ. Объем поднятой воды определяется расчетным методом.

Так же, по сельскому поселению Сорум отсутствует приборный коммерческий учет на объектах, присоединенных к трубопроводам питьевого водоснабжения.

По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холодному и горячему водоснабжению на территории сельского поселения Сорум и администрации сельского поселения Сорум планы по установке коммерческих приборов учета - не составлялись.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

В состав системы водоснабжения сельского поселения Сорум входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.

Характеристики водозаборных сооружений расположенных на территории сельского поселения Сорум –максимальный разрешенный водоотбор, тип (модель) установленных насосов на станции 1-го подъема в составе ВЗУ, по состоянию на момент технического обследования систем водоснабжения поселения, и производительность насосов представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.4 - Характеристики водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование узла | Номер скважины | Дебит скважины, м3/ч | Тип (модель) насоса | Производительность насоса, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ | 601 | 18 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 |
| 2 |  | 612 (603) | 27 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 |
| 3 |  | 605 | 28 | DAB 250 | 15 |
| 4 |  | 606 | 20 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 |
| 5 |  | 608 | 26 | DAB 250 | 15 |
| 6 |  | 610 | 28 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 |
| 7 |  | 621 | 24 | ПВ-10/8М1 | 276 |

Суммарный дебит водозаборных сооружений и производительность установленных на водозаборных сооружениях насосов по сельскому поселению Сорум, представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.5 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях

| № п/п | Наименование узла | Дебит скважин, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ | 171 | 68,5 | 102,5 |

Данные по дебиту скважин и часовому расходу воды, поднятой из недр и образованный резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г. по сельскому поселению Сорум показаны в таблице 3.8.

Таблица 3.6 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г

| № п/п | Наименование узла | Дебит скважин, м3/ч | Производительность насосов, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ | 171 | 352 |

Сооружения для очистки и подготовки воды расположены в поселке Сорум(эксплуатирует Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

Характеристики действующих сооружений для очистки и подготовки воды, расположенных на территории сельского поселения Сорум, представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.7 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/ч |
| 1 | поселок Сорум | ВОС 1200 | 1000 | 90 |

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды, часовому расходу воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит сооружений очистки и подготовки воды за 2014г. по сельскому поселению Сорум показаны в таблице 3.10.

Таблица 3.8 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок Сорум | ВОС 1200 | 68,5 | 21,5 |

Из таблицы видно, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, на сооружениях очистки и подготовки воды, на территории сельского поселения Сорум имеется достаточный резерв для развития.

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВЗУ до потребителей в сельском поселении Сорум показал, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором, обеспечивая качественное водоснабжения в любой точке населенного пункта.

Общий вывод по системе водоснабжения сельского поселения Сорум:

производственные мощности системы водоснабжения населенных пунктов в сельском поселении Сорум по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения имеют достаточный резерв для развития.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения с.п. Сорум повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям  реализации строительных проектов следует отнести:

изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

изменение гидрогеологических характеристик местности;

изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия  минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения с.п. Сорум в рамках разработанной «Схемы водоснабжения с.п. Сорум» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Сорум от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоснабжения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с.п. Сорум, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр. от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 213,92 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

- 2016 год – 19,85 млн. руб.

- 2017 год – 22,93 млн. руб.

- 2018 год – 22,93  млн. руб.

- 2019 год – 22,93 млн. руб.

- 2020-2025 годы –125,27 млн. руб.:

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и сетей водоснабжения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем капитальных вложений *, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Реконструкция ВЗУ и ВОС до 850 м3/сутки | млн. руб. | 13,06 |  | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство напорно-разводящих сетей для подключения перспективных потребителей 5160 м | млн. руб. | 80,44 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
| 3 | Реконструкция изношенных напорно-разводящих водопроводных сетей 5500 м | млн. руб. | 87,79 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| ИТОГО | млн. руб. | 181,29 | 16,82 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 32,63 | 3,03 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 213,92 | 19,85 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 22,93 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

На момент разработки схемы водоснабжения с.п. Сорум для Сорумского ЛПУ МГ инвестиционные программы – не утверждались:

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Сорумского ЛПУ МГ (с.п. Сорум), с учетом реализации предложений предусмотренных схемой водоснабжения, 6.1.

Таблица 6.1 – Целевые показатели Сорумского ЛПУ МГ (с.п. Сорум)

| № п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 6,98 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 29,63 | 34,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным Сорумским ЛПУ МГ, организацией, занятой в сфере водоснабжения сельского поселения Сорум и Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бесхозяйные сети водоснабжения на территории сельского поселения Сорум - отсутствуют.

# КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

В сельском поселении Сорум существует централизованная система водоотведения сточных вод. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий поступают по самотечным коллекторам на четыре канализационные насосные станции (далее - КНС), и далее, по самотечному коллектору на канализационные очистные сооружения (далее - КОС).

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на территории поселка Сорум, входящий в состав сельского поселения Сорум осуществляет организация Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Юридический адрес: 628169 Тюменская область, ХМАО, п. Сорум, ул. Крайняя, д.1.

Почтовый адрес: 628169 Тюменская область, ХМАО, Белоярский р-н, п.Сорум.

Телефон: 34670-3-62-10,3-62-68,3-62-70.

Факс: 3-62-16.

Начальник ЛПУ МГ: Гейворонский Александр Викторович..

Существующая система налогообложения (общая, упрощенная, наличие льгот).

Основные виды деятельности:

трубопроводный транспорт газа.

Дополнительные виды деятельности:

производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями

передача электроэнергии;

производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

сбор, очистка и распределение воды;

управление эксплуатацией жилого фонда;

удаление и обработка сточных вод;

удаление и обработка твердых отходов;

уборка территории и аналогичная деятельность.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных систем водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения.

Техническое обследование системы водоотведения сельского поселения Сорум в рамках разработки схемы водоотведения проводилось:

изучением и анализом исходных данных, полученных от организаций, занятых в сфере водоотведения, по техническому состоянию объектов систем водоотведения;

оценкой результатов непосредственного посещения специалистами объектов водоотведения;

анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;

сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотведения Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в с.п. Сорум с административным центром - поселок Сорум установлено:

В эксплуатационной зоне водоотведения Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в поселке Сорум централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома, общественные и производственные объекты (компрессорная станция)Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Система водоотведения в п. Сорум имеет чёткую логику – стоки от жилых и общественных зданий жилого поселка Сорум собираются на КНС, расположенной в восточной части поселка и передаются по самотечным коллекторам на очистные сооружения, расположенные юго-западнее поселка. Сточные воды от компрессорной станции передаются по самотечным коллекторам на очистные сооружения, расположенные в северо-восточной части поселка.

Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в поселке Сорум эксплуатирует 1 КНС. Технические характеристики системы централизованной канализации п. Сорум представлены в таблице 1.1.

Очистные сооружения расположенные юго-западнее поселка и имеющие производительность 400 куб.м./сут. В северо-восточной части поселка расположены  КОС-200 Сорумского ЛПУ МГ, имеющие производительность 200 куб.м./сут и предназначенные для очистки промышленных стоков от компрессорной станции.

Сточные воды с жилого поселка по двум сборным самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар КНС и при помощи двух насосов перекачиваются по трубе диаметром 100 мм непосредственно в бак накопитель, который находится на территории КОС-400. Далее вода самотеком поступает в 4 аэротенка, емкостью 100 м3 для биологической очистки. После биологической очистки активным илом стоки поступают во вторичные отстойники, далее в контактный резервуар для хлорировнаия. Из контактного резервуара прохлорированная вода поступает еще раз на обеззараживание в бактерицидную установку ЭН-5. После обеззараживания сточная вода сбрасывается по трубе диаметром 200 мм в ручей Чирьча (Чирча).

Выпуск по конструкции представляет собой трубу диаметром 200 мм, труба проложена в земляной траншее длиной 1,5 км. Выпуск сточных вод от существующей КОСотводится в ручей Чирьча (Чирча) в 0,8 км от устья. Схема размещения сброса сточных вод в ручей Чирьча (Чирча) 132 км от устя реки Сорум представлена на рисунке 1.1.

КОС-400 введены в эксплуатацию в 1986 году. Проектная мощность – 400 м3/сут. Способ очистки – биологический. Тип оголовка выпуска – береговой, сосредоточенный. Продолжительность работы КОС-400 - 365 в году.

Технологический процесс очистки сточных вод на КОС-400 включает в себя:

биологическую очистку;

обеззараживание сточных вод.

В состав комплекса очистных сооружений входят:

две компактные установки КУ-200, конструктивно состоящие из трех зон каждая – двух аэрационных с пневматической аэрацией и, между ними, отстойной с шестью бункерами;

помещение воздуходувок с двумя компрессорами;

хлораторная;

установка УФ обеззараживания;

иловые площадки – 4карты.

Состав и технические характеристики оборудования КОС-400 представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Состав и характеристики системы водоотведения с.п. Сорум

| № п/п | Наименование | Тип | Парамерты | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 |
| 1 | насос | СЖ 100/40 | Q=100м3/ч; Н=40м; Ду 1400мм; Н=4м, | 2 | стоки самотеком с поселка |
|  | приемный резервуар | - | V=6м3 | 1 |  |
| КОС-400 |
| 2 | песколовка тангенциальная |  | Ду 100мм, Н=1,2м, V=0,9м3 | 2 | в работе |
| 3 | Установка КУ-200 - Аэротенк А-1 | заводского исполнения | Vр=5,8*5,5*2,7м, Нр=87м3 | 1 | в работе |
|  | стабилизатор |  | Vр=5,8*5,5*2,7м, Нр=87м3 | 1 | не в работе |
|  | вторичный отстойник |  | Vр=5,8*3,5*1,5м, Нр=26м3 | 1 | в работе |
| 4 | Установка КУ-200 - Аэротенк А-1 | заводского исполнения | Vр=5,8*5,5*2,7м, Нр=87м3 | 1 | в работе |
|  | стабилизатор |  | Vр=5,8*5,5*2,7м, Нр=87м3 | 1 | не в работе |
|  | вторичный отстойник |  | Vр=5,8*3,5*1,5м, Нр=26м3 | 1 | в работе |
| 5 | блок доочистки, фильтр безнапорный | заводского исполнения | Ду=1500мм, Sф=1,76м2, Н=4м | 3 | не в работе |
| 6 | Контактные резервуары |  | Ду=200мм, Н=100мм | 1 | в работе |
| 7 | Хлораторная - бак для приготовления раствора хлорной извести | prominent | 100л | 1 | в работе |
|  | бак готового раствора хлора | prominent | Q=50 кг/сут, 100л | 1 |  |
|  | насос дозатор | sigma | 60 л/ч | 1 |  |
| 8 | воздуходувка | DT-60-102 | Q=800 м3/ч, Р=40кПа | 2 | в работе |
| 9 | иловые площадки |  | карта 25*15 м2 | 2 | в работе |
| 10 | способ учета сточных вод с КНС | ВЗЛЕТ ЭРСВ-510 |  |  | в работе |

Функциональная схема работы КОС-400 представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.1 – Схема размещения места сброса сточных вод

Рисунок 1.2 – Функциональная схема работы КОС-400

Учет объема сточных вод определяется инструментальными методами по показаниям аттестованных средств измерений. Состав и характеристика приборов учета представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Состав и характеристика приборов учета

| Марка счетчика | Место установки счетчика | Дата поверки счетчика | Периодичность поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| счетчик холодной воды "ВСГ" | вход на КОС-400 | 15.11.2011 | 1 раз в 6 лет |

Существующие канализационные очистные сооружения КОС-400 Сорумского ЛПУ МГ находятся в удовлетворительном эксплуатационно-техническом состоянии и при правильном ведении технологического режима способны обеспечить биологическую очистку по основным показателям до значений ПДК.

В северо-восточной части поселка расположены  КОС-200 Сорумского ЛПУ МГ, имеющие производительность 200 куб.м./сут и предназначенные для очистки промышленных стоков от компрессорной станции.

КОС-175 (КОС-200) расположены на территории промплощадки ГКС-12 на расстоянии 200 метров от цехов ГКС. Сооружения ограждены по периметру забором из сетки – рабицы высотой 2 м.

# Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с существующим положением, в системе сельского поселения Сорум сложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения:

технологическая зона Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», включающая в себя объекты централизованного водоотведения в поселке Сорум.

Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» осуществляет прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, проживающего в многоквартирных домах и общественных зданий, а так же от компрессорной станции.В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки, выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод на участке ручья Чирьча (Чирча) (132 км от устья реки Сорум) и в болото без названия.

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Сорум сложились зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. Жилая застройка поселка Сорум частично подключена к системе централизованного водоотведения. Для объектов, не подключенных к централизованной системе водоотведения, осуществляется канализование в септики и выгребы сточных вод без очистки, что негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов.

# Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В существующей централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Сорум организованы очистные сооружения КОС-400 и КОС-200 Сорумского ЛПУ МГ (эксплуатирует Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

Сброс избыточного активного ила производится по трубопроводам опорожнения на иловые площадки. Так же, на каждой очереди очистных сооружений производится сброс избыточного активного ила из аэротенков по трубопроводам опорожнения на иловые площадки. Частота сброса зависит от накопления избыточного ила, но не реже 1-2 раз в месяц.

Осадок, минерализованный в аэротенках, уплотненный, обезвоженный и обеззараженный на иловых картах вывозится на поля фильтрации.

# Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Все технологические зоны системы централизованного водоотведения сельского поселения Сорум спроектированы и эксплуатируются в полном комплексе или с применением отдельных объектов системы водоотведения: канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, очистных сооружений.

Система водоотведения в п. Сорум самотечная. Сети канализации выполнены из стальных труб, проложены подземно ниже глубины проникновения нулевой температуры или с теплоспутником. Протяженность канализационных сетей составляет 5,25 км.

Сточные воды с жилого поселка по двум сборным самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар КНС и при помощи двух насосов перекачиваются по трубе диаметром 100 мм непосредственно в бак накопитель, который находится на территории КОС-400.

Выпуск по конструкции представляет собой трубу диаметром 200 мм, труба проложена в земляной траншее длиной 1,5 км.

Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

Общий вывод:

объекты централизованной системы водоотведения - канализационные сети находятся в удовлетворительном состоянии. Система обеспечивает отвод сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

# Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему технологически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения проживающего на территории сельского поселения Сорум.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) в населенных пунктах сельского поселения;

строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах сельского поселения;

обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

повышение уровня автоматизации технологических процессов;

замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное;

развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов и технологий.

Объекты централизованной системы водоотведения сельского поселения Сорум во время проведения технического обследования, были рассмотрены с целью оценки безопасности и надежности и их управляемости. В ходе рассмотрения было выявлено:

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

- Надежность. По информации, полученной от Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», на объектах системы водоотведения в поселке Сорум аварийные ситуации на сетях водоотведения не происходили.

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется Сорумским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в строгом соответствии с правилами эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация (журналы аварийных отключений потребителей и пр.).

# Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохранение и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета норматив-но-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий недопустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в водных объектах.

При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается:

воздействие на атмосферный воздух;

воздействие на поверхностные и подземные воды;

воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;

воздействие на здоровье;

воздействие от аварийных ситуаций.

Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории сельского поселения Сорум производится в водные объекты через систему канализационных сетей и очистные сооружения централизованной системы водоотведения. Сброс стоков на территории сельского поселения Сорум производится с очисткой:

через КОС-200 и КОС-400биологической очистки, обслуживаемых Сорумским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» от территорий жилого поселка Сорум и компрессорной станции.

Мониторинг результатов очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в водный объект на территории сельского поселения Сорум осуществляется Сорумским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС СорумскогоЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется производственной химической лабораторией группы по охране природы и лабораторному контролю Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515572 от 12 марта 2012 года, действителен до 12 марта 2017 года.

Точкой отбора проб является очистные сооружения, ручей Черча и болото без названия. Период отбора проб – 1 раз в месяц. Протоколы исследования воды за 2014 год по Сорумскому ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»  не предоставлены.

Анализ качества сточных вод на предмет соответствия допустимым нормам, поступающих в водный объект с очистных сооружений Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», не представляется возможным.

# Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Сорум сложились зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. Жилая застройка поселка Сорум частично подключена к системе централизованного водоотведения.Для объектов, не подключенных к централизованной системе водоотведения, осуществляется канализование в септики и выгребы сточных вод без очистки, что негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов.

# Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного водоотведения на территории поселка Сорум, входящее в состав сельского поселения Сорум осуществляет организация Сорумское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Опрос представителей указанных организаций при проведении технического обследования, непосредственное посещение разработчиками объектов системы водоотведения, а также анализ материалов собранных при разработке схемы водоотведения сельского поселения Сорум выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотведения поселка Сорум:

большой износ оборудования и канализационных сетей, что снижает надёжность системы водоотведения.

# БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения сельского поселения Сорум сложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения – технологическая зона Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», включающая в себя объекты централизованного водоотведения административного центра сельского поселения -поселка Сорум.

Баланс поступления сточных вод за 2012-2014 гг. по технологической зоне централизованного водоотведения Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» на территории с.п. Сорум, составленный по отчетным данным Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», представлен в таблице 2.1. Баланс отображает количество принятых стоков из жилого поселка Сорум и компрессорной станции на очистных сооружениях Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| поселок Сорум |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 264,7 | 260,8 | 206,5 |
| 1.1 | - население | тыс. м3 | 55,5 | 116,5 | 88,2 |
| 1.1 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 3,4 | 3,3 | 4,4 |
| 1.3 | - промышленные организации | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | - прочие предприятия | тыс. м3 | 205,8 | 141,0 | 113,9 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В поселке Сорум организована одна система централизованного водоотведения – фекальная, с отведением хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, далее в болото без названия и речей Чирьча (Чирча). Дождевая канализация в сельском поселении Сорум– не предусмотрена.

При проведении технического обследования было проверена возможность попадания неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы централизованного водоотведения на территории сельского поселения Сорум, через неплотности в люках смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы водоотведения, обслуживаемые Сорумским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» - неорганизованный сток не попадает.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

По данным, предоставленным организацией, занятой в сфере водоотведения сельского поселения Сорум – Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», а также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что на очистных сооружениях КОС-400 ведется учет сточных вод. Способ учета сточных вод – ВЗЛЕТ ЭРСВ-510.

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры»

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 3 года (2012 – 2014 гг.) балансов поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения с.п. Сорум представлены в таблице 2.1.

В централизованной системе водоотведения на территории сельского поселения Сорум действует КОС-400 и КОС-200 биологической очистки, обслуживаемые Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

КОС-400 производительностью 400 м3/сутки осуществляющие прием сточных вод от жилого поселка Сорум;

КОС-200 производительностью 200 м3/сутки осуществляет прием сточных вод от компрессорной станции.

Данные по производительности КОС, поступлению сточных вод и образованный резерв/дефицит очистных сооружений за 2014г. по сельскому поселению Сорум показаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Баланс отведения стоков за 2014г. по сельскому поселению Сорум

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, м3/сутки | Наименование населенного пункта, откуда поступают стоки | Поступление сточных вод от населенного пункта, м3/сутки | Резерв/ дефицит, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС-400 | 600 | жилой поселок Сорум | 679 | -79 |
| 2 | КОС-200 |  | компрессорная станция |  |  |

Данные таблицы показывают, что по состоянию на 2014г. на очистных сооружениях Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» имеется достаточный резерв производственной мощности.

# ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с.п. Сорум, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 671,85 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

- 2016 год – 5,72 млн. руб.

- 2017 год – 5,72 млн. руб.

- 2018 год – 39,77 млн. руб.

- 2019 год – 87,06 млн. руб.

- 2020-2025 годы – 533,57 млн. руб.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоотведения и канализационных сетей на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем капитальных вложений*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Строительство КОС 716 м3/сутки | млн . руб. | 144,28 |  |  | 28,86 | 28,86 | 28,86 | 28,86 | 28,86 |  |  |  |
| 2 | Строительство ГКНС, производительностью 60 м3/ч | млн . руб. | 2,76 |  |  |  | 1,38 | 1,38 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция изношенных канализационных сетей 2406 м | млн . руб. | 48,51 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| 4 | Строительство напорных коллекторов 800 м | млн . руб. | 15,36 |  |  |  | 2,88 | 2,88 |  | 9,60 |  |  |  |
| 5 | Строительство самотечных канализационных сетей 3500 м | млн . руб. | 100,80 |  |  |  | 17,28 | 17,28 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| 6 | Строительство напорных коллекторов 6850 м | млн . руб. | 131,52 |  |  |  | 7,88 | 19,65 | 19,65 | 25,41 | 19,65 | 19,65 | 19,65 |
| 7 | Строительство самотечных канализационных сетей 4380 м | млн . руб. | 126,14 |  |  |  | 10,66 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
| ИТОГО | млн. руб. | 569,37 | 4,85 | 4,85 | 33,71 | 73,78 | 94,14 | 85,85 | 101,21 | 56,99 | 56,99 | 56,99 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 102,49 | 0,87 | 0,87 | 6,07 | 13,28 | 16,95 | 15,45 | 18,22 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 671,85 | 5,72 | 5,72 | 39,77 | 87,06 | 111,09 | 101,30 | 119,43 | 67,25 | 67,25 | 67,25 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Показателем качества очистки сточных вод является:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем энергетической эффективности является:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент разработки схемы водоотведения с.п. Сорум по Сорумскому ЛПУ МГ, организации занятой в сфере водоотведения на территории поселения инвестиционные программы – не утверждались.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения по Сорумского ЛПУ МГ (с.п. Сорум) с учетом реализации предложений, предусмотренных схемой водоотведения сельского поселения Сорум приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1– Целевые показатели Сорумского ЛПУ МГ (с.п. Сорум)

| № п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показателями качества очистки сточных вод |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (процентов) | % | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| 4 | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным Сорумским ЛПУ МГ, организацией, занятой в сфере водоотведения на территории сельского поселения Сорум и Администрацией Белоярского района, бесхозяйные сети водоотведения на территории сельского поселения Сорум - отсутствуют.